Отчет по исполнению предписаний БУ СО ВО «КЦСОН «Забота».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа, осуществляющего контроль | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области | 01.01.2021 по 05.02.2021 | **По адресу: г. Череповец,**  **ул. Городецкая д. 14 (пристройка)**  Помещения различных классов функциональной пожарной опасности Ф.1.3 и Ф.3 не разделены между собой противопожарной преградой | **Срок исполнения предписания 09.01.2023.**  Установлена противопожарная преграда для разделения помещений.  Предписание исполнено |
|  | Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука менее 75 Дба | Проведена работа по установке дополнительных звуковых сирен, для обеспечения уровеня звука не менее 75 Дба.  Предписание исполнено |
| В здании отсутствует подача звуковых или речевых сигналов во всех помещениях с постоянным пребыванием людей | Установлена дополнительная звуковая сирена в помещении вахты дома.  Предписание исполнено |
| **По адресу: г. Череповец,**  **ул. Краснодонцев, д. 48**  В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение | **Срок исполнения предписания 09.01.2023.**  Установлена система аварийного освещения на путях эвакуации.  Предписание исполнено |
| Не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений производственного и складского назначения, на входных дверях помещений с наружной стороны | Произведен расчет категории помещения. На входных дверях размещена информация о категории помещения Предписание исполнено |
| Дверь и окна складского помещения выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости | Дверь и окна складского помещения зашиты пожарными материалами. Предписание исполнено |
| В здании не обеспечено соблюдение проектных решений в части количества и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов | Приведены в соответствие планы эвакуации. Предписание исполнено |
| Ширина горизонтальной входной площадки (эвакуационного выхода) выполнена менее 1,5 м (по факту) 1,2 м | Входная площадка расширена до 1,6 метра. Предписание исполнено |
| Внутренний противопожарный водопровод не соответствует требованиям (струя с минимальным расходом воды не менее 2,5 л/с, по факту 1, 4 л/с) | Пересмотрена функциональная принадлежность здания на Ф4.3. Декларация согласована с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповецу. Предписание исполнено |
| Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука менее 75 Дба | Проведена работа по установке дополнительных звуковых сирен, для обеспечения уровеня звука не менее 75 Дба.  Предписание исполнено |
| Отдел надзора в области автомобильного транспорта и обеспечения сохранности автомобильных дорог в Вологодской области Северо-Восточного МУГАДН | 01.07.2021 - 14.07.2021 | 1. Отсутствует журнал регистрации путевых листов.  2. Нарушения в использовании тахографов. | Предписание исполнено |
|  |  |  |  |